ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (ΤΥΠΟΥ FANCOIL)

Παρακάτω ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ποσότητες των διαφορετικών (ανά ονομαστική ισχύ) κλιματιστικών (τύπου fan):
· Κλιματιστικό FCU 200 δαπέδου (τύπου fan coil θέρμανση: ονομαστική ισχύς σε kW σε θερμοκρασίες λειτουργίας 70οC/60oC, ελάχιστη τιμή > 2kW έως μέγιστη τιμή > 3,5kW, ψύξη: ονομαστική ισχύς σε kW σε θερμοκρασίες λειτουργίας 7οC/12oC ελάχιστη τιμή >0,85kW έως μέγιστη τιμή >  1,50kW.)      2 τμχ
· Κλιματιστικό FCU 300 δαπέδου (τύπου fan coil θέρμανση: ονομαστική ισχύς σε Kw σε θερμοκρασίες λειτουργίας 70οC/60oC, ελάχιστη τιμή > 3,40kW έως μέγιστη τιμή > 5,50kW, ψύξη: ονομαστική ισχύς σε kW σε θερμοκρασίες λειτουργίας 7οC/12oC ελάχιστη τιμή >1,65kW έως μέγιστη τιμή >  2,50kW.)     2 τμχ
· Κλιματιστικό FCU 400 δαπέδου (τύπου fan coil θέρμανση: ονομαστική ισχύς σε kW σε θερμοκρασίες λειτουργίας 70οC/60oC, ελάχιστη τιμή > 4,3kW έως μέγιστη τιμή > 7,00kW, ψύξη: ονομαστική ισχύς σε kW σε θερμοκρασίες λειτουργίας 7οC/12oC ελάχιστη τιμή >2,20kW έως μέγιστη τιμή > 3,60kW.)      2 τμχ
· Κλιματιστικό FCU 600 δαπέδου (τύπου fan coil θέρμανση: ονομαστική ισχύς σε kW σε θερμοκρασίες λειτουργίας 70οC/60oC,  ελάχιστη τιμή > 6,50kW έως μέγιστη τιμή > 10kW, ψύξη: ονομαστική ισχύς σε kW σε θερμοκρασίες λειτουργίας 7οC/12oC ελάχιστη τιμή >3,20kW έως μέγιστη τιμή >  4,60kW.) 2 τμχ
Εξωτερικές Διαστάσεις μαζί με πλαστικό καπάκι: 1) FCU 200: ̴ Υ*Μ*Π 58cm*75cm*22cm 2) FCU 300  :  ̴  Υ*Μ*Π 58cm*98cm*22cm, 3) FCU 400  :  ̴  Υ*Μ*Π 58cm*120cm*22cm, 4) FCU 600  :  ̴  Υ*Μ*Π 58cm*132cm*22cm, ±5cm
1. Να διαθέτουν αποχέτευση συμπυκνωμάτων, η οποία θα οδηγείται με σωληνώσεις εκτός του χώρου κλιματισμού. Το σκαφάκι του fan coil θα είναι μονωμένο για την αποφυγή συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων.

2. Στοιχείο. 
3. Φίλτρο. 
4. Να έχει ειδική σχεδίαση του εσωτερικού ανεμιστήρα για σωστή διανομή του αέρα.
5. Η αποδεκτή  ισχύς των συσκευών να είναι ±10% περίπου από την ζητούμενη, εφόσον δεν συμπίπτει με αυτή.

6. Τα fan coil δαπέδου θα φέρουν πάνω τους θερμοστάτη με περιστρεφόμενη ροδέλα ,διακόπτη θέρους
ψυχρού, διακόπτη ανεμιστήρα τριών ταχυτήτων.
7. Να διαθέτει άμεση πρόσβαση για εύκολη συντήρηση της μονάδας . 

8. Σε κάθε fan coil θα τοποθετηθούν δύο βάνες (μία εισόδου και μια εξόδου νερού) ,οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
9. Τα fan coil να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας.
10. Οι προμηθευτές πρέπει, να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά σχετική πιστοποίηση ISO του κατασκευαστή, καθώς και τα πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, CE Mark (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) ή ισοδύναμα. Να αναφέρονται και τυχόν άλλες πιστοποιήσεις ή καλύψεις διεθνών προτύπων που διαθέτουν τα προσφερόμενα μηχανήματα.
11. Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.

12. Να δίνεται εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 χρόνια και εξασφάλιση ανταλλακτικών για 10 χρόνια.
13. Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενων μηχανημάτων του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία θα πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

14. Να κατατεθεί φύλο συμμόρφωσης επί των τεχνικών προδιαγραφών. 

15. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ανάδοχος συμφωνεί με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Ο Συντάκτης- Μηχανικός
Σκαρβελάκης Εμμαννουήλ
