ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(Οργανική Μονάδα της Έδρας , Άγιος Νικόλαος )

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Άγιος Νικόλαος  10/03/2026

Αριθμ. Πρωτ:

------------------------

Ταχ.Δ/νση: Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσού

Τ.Κ. 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πληροφορίες: Κουτσάκης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 28413 43614

E–mail: akoutsakis@agnhosp.gr

ΠΡΟΣ: Γραφείο προμηθειών

Θέμα:  Περιγραφή ηλεκτρολογικών υλικών

| AA | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜ/ΜΕΤΡ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 2*40 30 mA | ΟΙ ΔΔΡ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. ΤΥΠΟΥ Α, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Ue) 220-240 V AC 50/60 HZ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Idm 1,5kA KAI Im 1,5kA, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (Uimp) 6kV, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 4000 ΚΥΚΛΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 2000 ΚΥΚΛΟΙ, ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΑΓΩΓΟ 25mm2 ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 16mm2, Ο ΜΟΧΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ (ON,OFF), ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗΣ 8/20μS- 250A, ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ DIN ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 60715, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ/ΙΕC 61008-1. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | 20 |
| 2 | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 4Χ40Α-30mΑ | ΟΙ ΔΔΡ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. ΤΥΠΟΥ Α, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Ue) 380-415 V AC 50/60 HZ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Idm 1,5kA KAI Im 1,5kA, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ (Uimp) 6kV, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 4000 ΚΥΚΛΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ 2000 ΚΥΚΛΟΙ, ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΑΓΩΓΟ 25mm2 ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 16mm2, Ο ΜΟΧΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ (ON,OFF), ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗΣ 8/20μS- 250A, ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΓΑΣ DIN ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 60715, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ/ΙΕC 61008-1. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | 10 |

Ο συντάξας

Κουτσάκης Αθανάσιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ