ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(Οργανική Μονάδα της Έδρας , Άγιος Νικόλαος )

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Άγιος Νικόλαος  15-05-2026

Αριθμ. Πρωτ:

------------------------

Ταχ.Δ/νση: Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσού

Τ.Κ. 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πληροφορίες: Κουτσάκης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 28413 43614

E–mail: akoutsakis@agnhosp.gr

ΠΡΟΣ:

Γραφείο προμηθειών

Θέμα:  Τεχνικές προδιάγραφες προμήθειας και εγκατάστασης μονάδας απόσμησης και συνοδού εξοπλισμού για την κουζίνα

- Μονάδα απόσμησης τριών σταδίων

  - Ονομαστικής Παροχής 13500 m3 /h

  - Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας με οπισθοκλινή πτερύγια και τριφασικό ηλεκτροκινητήρα 5,5 kW

Το κιβώτιο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο με σκελετό από προφίλ αλουμινίου και τοιχώματα από πάνελ γαλβανισμένου χάλυβα, βαμμένα με ηλεκτροστατική αντιμικροβιακή βαφή. Ο ανεμιστήρας να είναι σε ηχομωνομένο κιβώτιο εξασφαλίζοντας υψηλή ενεργειακή απόδοση και μειωμένες ανάγκες συντήρησης.

Για την εύκολη αντικατάσταση των φίλτρων, η μονάδα να διαθέτει θυρίδα πρόσβασης στο πλάι, η οποία θα εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα μέσω περιμετρικά τοποθετημένων κλείστρων. Η μονάδα θα φέρει κάλυμμα βροχής.

Επιπλέον, θα πρέπει είναι εξοπλισμένη με έναν πιεσοστάτη για την παρακολούθηση του βαθμού κορεσμού των μηχανικών φίλτρων, διασφαλίζοντας τη συνεχή αποδοτική λειτουργία της.

- Σταδια φιλτρανσης:

    - Πρόφιλτρα κλάσης G2 κατά ISO 16890

    - Συνθετικά φίλτρα κλάσης G4 κατά ISO 16890

    - Χημικά φίλτρα μονολιθικής μορφής με βάθος φίλτρου τουλάχιστον 90mm. Τα φίλτρα να είναι μονολιθικής μορφής και όχι σε μορφή κόκκων και να διαθέτουν μεγάλο αριθμό κυψελών ή αγωγών, διαμέσου των οποίων θα διέρχεται ο αέρας. Η τυρβώδης ροή του αέρα που θα  αναπτύσσεται θα εξασφαλίζει τη σωστή απόδοση του φίλτρου, ενώ θα δημιουργείται πολύ χαμηλή πτώση πίεσης. Το φίλτρο θα είναι πιστοποιημένο κατά EPD.

Ο κατασκευαστής του χημικού φίλτρου να διαθέτει ISO 9001:2015 με σαφή αναφορά στην κατασκευή χημικών φίλτρων αέρα

Εκτιμωμένη προσυπολογιζόμενη δαπάνη 6.200 € +ΦΠΑ

- Μεταλλικός πίνακας με ενσωματωμένο inverter 5,5 kw

Ο πίνακας θα παραδοθεί με ενσωματωμένο inverter και απομακρυσμένο χειριστήριο. Να διαθέτει επίσης ανεμιστήρα ψύξης, περσίδες εξαερισμού και ασφαλειοδιακόπτη.

Εκτιμωμένη προσυπολογιζόμενη δαπάνη 1.150 € +ΦΠΑ

- Εργασίες εγκατάστασης

Στις εργασίες εγκατάστασης περιλαμβάνεται η αποσύνδεση του παλιού μηχανήματος και η εγκατάσταση του νέου  με προσαρμογή του στο υφιστάμενο δίκτυο αεραγωγών, καθώς και η τοποθέτηση του πίνακα με τον inverter και του χειριστηρίου σε σημείο που θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου.

Εκτιμωμένη προσυπολογιζόμενη δαπάνη 4.200 € +ΦΠΑ

Η δαπάνη για τη μεταφορά και την τοποθέτηση της μονάδας στο σημείο εγκατάστασης στην ταράτσα του παλιού κτιρίου , καθώς και το σύνολο των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών που θα χρειαστούν για την σύνδεση με το υπάρχων δίκτυο αεραγωγού, αλλά τα και υλικά που θα χρειαστούν για την σύνδεση του πίνακα του inverter με τον πίνακα των μαγειρείων επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

Η νέα μονάδα απόσμησης θα πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Με την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να κατατεθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά, επί ποινή απόρριψης:

- Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το νοσοκομείο και να λάβουν γνώση των συνθήκων και της εγκατάστασης. Θα εκδοθεί βεβαίωση από την τεχνική υπηρεσία

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιήσεις ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018, με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την εμπορία, την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη  συστημάτων φίλτρανσης, απόσμησης και κλιματισμού.

- Το φίλτρο μονολιθικής μορφής θα διαθέτει πιστοποίηση κατά EPD.

- Ο κατασκευαστής των χημικών φίλτρων να διαθέτει ISO 9001:2015 με σαφή αναφορά στην κατασκευή χημικών φίλτρων αέρα.

Ο συντάξας

Κουτσάκης Αθανάσιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ